# Parte GENERALE

## Premessa

L’opera oggetto del finanziamento europeo (Delibera giunta Regione Veneto n° 690 del 24/05/2011 azione 2.1.2: concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di reti di teleriscaldamento. POR FESR [2007-2013] Recupero calore di scarto da acciaieria "Riva Group" ed estensione rete di teleriscaldamento in Lungadige Galtarossa) prevede la posa di una rete di collegamento tra la centrale di cogenerazione di AGSM denominata “Centro Città”, lo stabilimento produttivo di “Riva Acciai Group” e la nuova lottizzazione denominata “ex Caserma Passalcqua”.

L’opportunità di realizzare questo progetto si è aperta quando il Comune ha avviato i lavori di consolidamento statico e allargamento del Ponte S. Francesco, nel periodo 2010-2011, lavori che hanno permesso di posare all’interno del ponte due tubazioni preisolate che consentissero, in futuro, di collegare la zona Sud con la zona Est di Verona.

Questa predisposizione ha quindi consentito, nel 2011, di redigere un Progetto di estensione del TLR dalla zona Sud alla zona Est e di avviare i contatti con Riva Acciai Group per studiare la possibilità di utilizzo del calore da loro prodotto come scarto di processo.

Il progetto così predisposto (connessione centrale di Centro Città con Riva Acciai) si è poi arricchito nel 2011 con la richiesta di allacciamento al TLR del grande complesso di Riqualificazione della caserma ex Passalacqua.

## obiettivi del progetto

Lo sviluppo della rete di teleriscaldamento consentirà:

- di recuperare il calore di scarto di un’acciaieria di notevoli dimensioni, “Riva Acciai Group”, che dispone di una notevole quantità di calore (recupero fumi di processo);

- di allacciare su Lungadige Galtarossa alcune utenze di sicuro interesse per il teleriscaldamento:

- la Questura

- la sede dell’AGSM

- la sede dell’ATV

- di allacciare al teleriscaldamento l’area dell’ex Caserma Passalacqua, dove è in procinto la realizzazione un importante intervento di riqualificazione urbana.

- di estendere la campagna allacciamenti alla zona di Veronetta–Porta Vescovo, dove sono presenti numerose utenze “fronte-rete” e dunque potenzialmente allacciabili nel breve-medio termine

Come esposto precedentemente, la parziale copertura del fabbisogno termico della nuova utenza viene assicurato recuperando il calore di scarto dell’acciaieria Riva Acciai. Il ciclo di lavoro di detta acciaieria è continuo (salvo i periodi di manutenzione).

L’eventuale back-up sarà assicurato dagli impianti di produzione del calore (motori e caldaie a gas) già installati presso la centrale di Cogenerazione che attualmente alimenta la rete di Centro Città (la rete verrebbe così alimentata contemporaneamente dalla centrale esistente e dallo scambiatore che recupera il calore di scarto presso l’acciaieria).

La quota di potenza termica mancante per soddisfare la nuova utenza verrà fornita tramite i gruppi e le caldaie attualmente presenti presso la centrale di cogenerazione di Centro Città.

# parte TECNICA

## Stima della domanda termica di teleriscaldamento

Come esposto al capitolo precedente, il bacino di utenza potenziale dell’estensione in esame è molto significativo.

Fig. 1: Visione d’insieme dell’estensione in Lungadige Galtarossa, delle utenze contrattualizzate (in viola) e di quelle potenzialmente allacciabili a breve-medio termine (in azzurro)

La fattibilità di un progetto di teleriscaldamento è fortemente condizionata dalla densità di utenza (in questo contesto sicuramente importante), ma anche dalla sfasamento temporale che intercorre tra l’investimento e l’effettiva acquisizione di utenza (variabile, quest’ultima, particolarmente significativa in un contesto di nuove lottizzazioni).

In tabella 1 si riepilogano le volumetrie e le assunzioni fatte per stimare il fabbisogno termico globale delle utenze che si intende servire.

| Descrizione | Volume (mc) | kWh/y/mc | MWh/anno | W/mc | Kc | KW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COND GIULIO PASTORE | 5.576 | 29.0 | 162 | 25 | 0,7 | 98 |
| AGSM SEDE + QUESTURA | 97.580 | 29.0 | 2.830 | 25 | 0,7 | 1.708 |
| ATV | 20.910 | 29.0 | 606 | 25 | 0,7 | 366 |
| COND S. MARCO 1 | 2.370 | 29.0 | 69 | 25 | 0,7 | 41 |
| COND S. MARCO 2 | 4.182 | 29.0 | 121 | 25 | 0,7 | 73 |
| Condomini via Cantarane | 50.000 | 29.0 | 1.450 | 25 | 0,7 | 875 |
| Lottizzazione ex caserma Passalacqua | 45.000 | 17.0 | 765 | 20 | 0,7 | 630 |
| TOTALI | 225.618 |  | 6.003 |  |  | 3.791 |

Tab.1 – Stima del fabbisogno energetico

## Localizzazione della centrale e tracciato della rete

In dettaglio, l’intervento proposto prevede:

- una importante chiusura di maglia in via Basso Acquar, che non è funzionale al raggiungimento di nuove utenze, ma assume un’importanza strategica in quanto consente di migliorare significativamente i profili di pressione e velocità della rete esistente, e rende in questo modo possibile l’estensione in Lungadige Galtarossa (che in caso contrario non sarebbe sostenibile idraulicamente);

- la realizzazione di una stazione di recupero dei calore di scarto dall’Acciaieria Riva Acciai (scambiatore + sistema di pompaggio);

- l’estensione della rete in Lungadige Galtarossa;

- la realizzazione di una dorsale distributiva a servizio della nuova lottizzazione nell’area della ex caserma Passalacqua.

- l’estensione in via Cantarane (con la possibilità di allacciare alcune utenze potenzialmente interessanti);

Fig.2: estensione rete TLR Centro Città (progetto esecutivo)

## tipologia della rete

La rete esistente di Centro Città è ad acqua calda (temperatura mandata: 80°C; ritorno: 60°C).

Il dimensionamento della rete è stato condotto utilizzando i dati di fabbisogno calcolati al paragrafo 2.1, mantenendo necessariamente un certo margine per garantire la possibilità nel futuro di allacciare nuove utenze potenziali della zona.

### Rete Primaria

La tab. 2 riepiloga in sintesi i risultati del dimensionamento.

| Descrizione | DN | lungh. (mt) |
| --- | --- | --- |
| dorsale (Ascari – Dominutti – basso acquar – Galtarossa – Torbido - Passalaqua – Porta Vescovo) | 300 | 2200 |
| ramo verso sede AGSM | 400 | 30 |
| ramo verso Dominutti | 150 | 120 |
| ramo via Galtarossa verso Boschetto | 100 | 60 |
| ramo derivazione verso Riva Acciai | 150 | 500 |
| ramo Via dell’Artigliere | 150 | 240 |
| ramo via Cristoforo via Cantarane | 150 | 100 |
| ramo vicolo Madonnina | 100 | 50 |
| TOTALE |  | 3.300 |

TLR Tab.2: Estensione rete

### Rete Secondaria

Sono previste complessivamente nr. 22 nuove sottocentrali di scambio termico presso l’utenza, mediamente di 20 mt in DN65. Fanno eccezione le utenze di taglia maggiore, per le quali si prevede lo stacco dalla dorsale con allacci DN100. Ulteriori nr. 18 sottocentrali sono state individuate come potenzialmente allacciabili a breve alla rete in costruzione.

## breve descrizione della rete di teleriscaldamento

### Generalità

Le scelte tecniche sono state dettate dagli input richiesti e dai vincoli al contorno di cui alla parte prima.

Essendo tale strada densa di sottoservizi, il percorso individuato è stato ottimizzato dopo aver effettuato vari sopralluoghi anche assieme ad altri enti (Telecom, Acque Veronesi).

Sono state effettuate le seguenti ipotesi di progetto:

- Materiale			P235GH

- Temperatura di progetto			90 °C

- Temperatura di posa			10° C

- Tensione equivalente massima ammissibile.			190 N/mm2

### Dimensionamento TLR

Il dimensionamento della rete prevede due aspetti:

- dimensionamento termico – idraulico

- dimensionamento meccanico (analisi degli stress termici).

#### Dimensionamento termico – idraulico

Per il dimensionamento idraulico è stato utilizzato il modello della rete di TLR di Centro Città.

L’ipotesi di calcolo è: rete in assetto di punta mattutina con temperatura esterna di -1°C (media giorno).

La planimetria sottostante riporta uno stralcio della simulazione effettuata; si rimanda al progetto “Reti” per maggiori dettagli.

Fig.3: simulazione idraulica delle velocità

#### Dimensionamento meccanico (analisi degli stress termici).

Già in questa fase di sviluppo del progetto è stato predisposto il calcolo di stress termico secondo UNI 13941.