Realizzazione della Centrale di Scambio Termico (CST), della dorsale di trasporto del calore e delle reti di distribuzione per il servizio di Teleriscaldamento e delle Sottostazioni di Scambio Termico (SST) a servizio del Nuovo Ospedale Unico dell’Alto Vicentino in comune di Santorso (VI) e di altre utenze in comune di Schio (VI).

Il Progetto ha riguardato la realizzazione delle opere  necessarie per il trasferimento di calore dall’impianto industriale di A.V.A. alle utenze con un sistema di gestione e di trasporto dei fluidi.

Il sistema inizia la sua funzione con lo spillamento del vapore da 3 linee di termovalorizzazione all’interno dello stabilimento situato in via Lago di Pusiano, 4 a Schio (VI) e convogliato nel collettore all’interno della Centrale Termica AVA situata presso un edificio dello stesso stabilimento.

La potenza termica spillabile deriva dai 3 turbo-generatori o by-passando le stesse macchine per una potenza massima possibile di 26.594 KWt.

Tramite tre distinte condotte il vapore prodotto dal termovalorizzatore viene consegnato (4 ATA, circa 150°C) ad un collettore che lo ridistribuisce ai due gruppi di scambio vapore/acqua surriscaldata, ognuno da 20 MWt installati all’interno della CST (Centrale di Scambio Termico) ubicata presso un edificio adibito a questo scopo presso il termovalorizzatore di Alto Vicentino Ambiente. I due scambiatori permettono di utilizzare il vapore per riscaldare l’acqua derivante dalla rete di trasporto calore che successivamente viene  rilanciata verso le utenze con la temperatura in mandata di 120°C e di ritorno di 70 °C.

Le condense vengono scaricate in una vasca di accumulo atmosferica con troppo pieno, e successivamente vengono rilanciate da un gruppo pompe (2x100%) funzionanti sottobattente verso il degasatore di ciascuna linea, comandate dalla pressione del collettore di mandata.

Nei casi di utilizzo ridotto degli scambiatori, la funzione di riscaldamento del fluido vettore della

rete è garantito dal funzionamento di 2 caldaie ad acqua surriscaldata con combustibile gas metano con potenza termica ciascuna di 7.500 KWt.

Il fluido vettore per una Potenza massima di 35.070 KWt è spinto nella rete di trasporto dal sistema di pompaggio presente nella Centrale Termica formato da 3 pompe con portata di 300 t/ora e prevalenza di 70 m.c.a. necessari per vincere le perdite di carico della rete, delle Sottostazioni di Scambio Termico (SST) e della Centrale Termica.

Il sistema di distribuzione del calore, detto circuito primario, è costituito dalla dorsale di trasporto e dalla rete di distribuzione e dalle Sottocentrali di Scambio Termico presso le utenze.

Il calore viene vettoriato mediante la rete di teleriscaldamento interrata che convoglia acqua pressurizzata con temperatura di mandata pari a 120°C e temperatura di ritorno pari a 70°C.

Il calore viene ceduto ai circuiti secondari degli utenti (riscaldamento, acqua sanitaria, condizionamento, etc..) mediante Sottocentrale di Scambio Termico (SST) composta da scambiatori di calore e sezioni di regolazione, di sicurezza e di contabilizzazione.

L'acqua di teleriscaldamento (circuito primario) è mantenuta fisicamente separata dall'acqua dei circuiti secondari interni agli edifici mediante superfici metalliche che permettono il trasferimento del calore.

In particolare il sistema è composto da una dorsale principale, reti di distribuzione e stacchi d'utenza, i quali alimentano le SST installate in locali di proprietà dei singoli utenti.

La dorsale, le reti e gli stacchi sono costituiti da una tubazione di mandata e una di ritorno identiche tra di loro, posate in parallelo, interrate in trincea alla stessa profondità e rinfiancate con sabbia. Le tubazioni sono in acciaio, precoibentate in officina con schiuma di poliuretano e protette da una guaina in polietilene ad alta densità. A completamento della rete vengono utilizzate, curve, riduzioni, derivazioni, sfiati, valvole di intercettazione interrate e poste nei relativi pozzetti di manovra carrabili.

Le derivazioni e gli stacchi di allacciamento alle singole utenze sono di diametro inferiore ma di pari caratteristiche meccaniche.

In tutta la rete all'interno del coibente è installato un sistema di allarme per rilevare eventuali perdite o infiltrazioni di acqua: tale sistema può essere interrogato mediante test elettrici presso le morsettiere situate presso la SST dell'Ospedale e presso la CST di Cà Capretta.

Superiormente e con percorso parallelo alle condotte viene posato un cavidotto predisposto per la gestione remota delle SST (telelettura e telecontrollo) munito di pozzetti rompitratta ogni 150 metri e nei punti di derivazione. Tale cavidotto consiste in n°2 tubi DN90 in materiale plastico.

L’ utenza attualmente allacciata alla rete di Teleriscaldamento è rappresentata dal nuovo Polo Ospedaliero dell’Alto Vicentino situato nel Comune di Santorso con 3 (Sottostazioni di scambio termico) SST di potenza ciascuna pari a 5.000 KWt. Le SST effettuano lo scambio termico da acqua surriscaldata della rete (120/70 °C) a quella calda del secondario d’utenza (80/60 °C). Il circuito primario alimenta inoltre direttamente dei gruppi frigoriferi ad assorbimento che forniscono gran parte del fabbisogno di raffrescamento annuale del complesso Ospedaliero.

A breve saranno allacciate alla rete di TLR ulteriori utenze presenti nella zona industriale di Schio.

La Centrale di Scambio Termico (CST)

L’impianto di termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente srl